## GABARITO
GABARITO - ED. ATRIUM IV
|  |  |  | Central Utilidades |  |  |  | Desenvolvimento
Grupo | Item | Detalhes | Observações | Atualização | Responsável | Lógica OPV | Referências | Atualização | Responsável
CAG | Partida da CAG | Temperatura externa <= 21ºC - acionar 1 grupo. Temperatura externa >= 23ºC - acionar 2 grupos. |  | 2016-08-02 | Pedro Pereira | Se temp. ext. <= 21ºC - 1 grupo; Se temp. ext. >= 23ºC - 2 grupos. | Utilizar ponto de referência de temperatura externa de outro edifício que contenha tal sinalização e seja próximo a região.
| Incremento | Se temperatura externa for maior que 21ºC e a diferença de temperatura de alimentação e retorno for >= 7ºC por 10 minutos, incrementa grupo. | Tempo inicial: Considerar delay inicial após partida da CAG de 30min. Atenção: Se um dos Chillers ou BAG estiverem em falha, o OPV irá partir o outro grupo. | 2016-08-02 | Pedro Pereira | Se temp. ext. >= 21ºC e o delta t (temp. alim. X temp. retorno >=7ºC) por 10 min - Incrementa grupo. | HVAC
| Decremento | Se temperatura externa for menor ou igual que 21ºC e a diferença de temperatura de alimentação e retorno for < 7ºC por 10 minutos, decrementa grupo. |  | 2016-08-02 | Pedro Pereira | Se temp. ext. <= 21ºC e o delta t (temp. alim. X temp. retorno < 7ºC) por 10 min - decrementa grupo. | HVAC
| Regra de grupo | Cada chiller deve ser acionado com sua respectiva bomba padrão: Ex:Chiller 01 + BAG-01 EX:Chiller 02 + BAG-02 BAG Reserva necessita manobra da válvula. | Ao acionar a BAG reserva, é necessario realizar a manobra da válvula e alterar a prioridade de acionamento de bombas no quadro eletrico da CAG. | 2016-08-02 | Pedro Pereira | N/A